105年度節約能源工作報告
報告單位：總務處

---
二、101年至104年用電度數統計表

---
一、101年至104年用電費用統計表
（單位：元）

---
全校各單位用電量概估比率
農學院	6375914
獸醫學院	2873989
國際學院	407982
畜牧場	1125749
工學院	3415705
管院	1278033
人文學院	1302886
宿舍	3334889
電算中心	1052721
圖書館	2352470
體育室	586995
行政大樓	862425
供水設施	1800000

---
三、101年至104年每月用電度數比較表

---
四、100年至104年新建及整修之建物名稱
100年度			101年度				102年度			103年度			104年度
綠能疏果溫室	蕈菇溫室工廠新建	藻類養殖工廠	熱帶農業研究大樓	工作犬訓練學校	獸醫二館	農學院	員工消費合作社增建	國際商務旅館整修	圖書館4F展覽館	典範科大執行1億 / 2181 / 萬元	食品GMP工廠增建	人文講堂整修	典範科大執行 / 1 / 億2000萬元	綠能疏果溫室增建

---
五、每人每年平均用電量
每年平均用電量
年度	用電度數	總樓地板面積	度/m2	人數	度/人
101	32,059,562	300,150	106.81	12781	2508.38
102	31,496,769	316,570	99.5	12715	2477.13
103	30,909,866	317,188	97.45	12732	2427.73
104	32,046,029	317,188	101.03	12822	2499.3

---
歷年執行節能項目及效益明細表
年度	項次	節能項目	執行經費	經費來源	效益
100	1	老舊廁所、校舍及誠齋宿舍整修工程，採用省水標章器材及T5省電燈具。	120萬元	學校自籌	於100年執行完畢後，節省用電約18,000。
100	2	汰換誠齋熱水系統。	290萬元	內政部建築研究中心	1.熱泵每製熱1M3水，熱泵系統較電熱系統節省55度電量。 / 2.每年約節省用電25萬度、節省電費65萬元。
100	3	老舊高壓變壓器3台汰換成高效率非晶質高壓變壓器，共1900 KVA。	120萬元	學校自籌	高效率(99.1％)非晶質高壓變壓器，汰換傳統高壓變壓器效率98％，預計節省1％用電量，每年節省166,000度用電量，節省電費45萬元。

---
年度	項次	節能項目	執行經費	經費來源	效益
100	4	出口指示燈、避難方向指示燈及消防指示燈，逐年採用省電LED產品。	40萬元	學校自籌	於101年執行完畢後，每年節省用電約1,000度，節省0.3萬元，減少0.6公噸CO2排放。
100	5	逐年將老舊冷氣機汰換為高EER之空調設備，數量為40台。	120萬元	學校自籌	每台冷氣機用電平均為2KW，每年運轉約2400Hr，新型冷氣機較舊型EER值約提升0.4以上，故約節省15％耗能。
100	6	100Kwp併聯型太陽能光電發電設備。	2,900萬	能源局	每年預估發電量20萬度，減少120公噸CO2排放。

---
年度	項次	節能項目	執行經費	經費來源	效益
101	1	老舊廁所、校舍及德齋宿舍整修工程，採用省水標章器材及T5省電燈具。	330萬元	學校自籌	於101年執行完畢後，節省用電約35,000度，節省9.5萬元，減少21公噸CO2。
101	2	汰換德齋熱水系統。	190萬元	學校自籌	1.熱泵每製熱1M3水，熱泵系統較電熱系統節省55度電量。 / 2.每年約節省用電20萬度、節省電費50萬元。
101	3	老舊高壓變壓器4台汰換成高效率非晶質高壓變壓器，共750KVA。	180萬元	學校自籌	高效率(99.1％)非晶質高壓變壓器，汰換傳統高壓變壓器效率98％，預計節省1％用電量，每年節省197,100度用電量，節省電費約50萬元。

---
年度	項次	節能項目	執行經費	經費來源	效益
102	1	老舊高壓變壓器3台汰換成高效率非晶質高壓變壓器，共1700KVA。	120萬元	學校自籌	高效率(99.1％)非晶質高壓變壓器，汰換傳統高壓變壓器效率98％，預計節省1％用電量，每年節省140,000度用電量，節省電費約50萬元。
102	2	老舊廁所、校舍整修工程，採用省水標章器材及T5省電燈具。	30萬元	學校自籌	於101年執行完畢後，節省用電約5,000度，節省1.8萬元，減少約3公噸CO2。
102	3	逐年將老舊冷氣機汰換為高EER之空調設備，數量為80台。	200萬元	學校自籌	每台冷氣機用電平均為2KW，每年運轉約2400Hr，新型冷氣機較舊型EER值約提升0.4以上，故約節省15％耗能。

---
年度	項次	節能項目	執行經費	經費來源	效益
103	1	老舊廁所、校舍整修工程，採用省水標章器材及T5省電燈具。	30萬元	學校自籌	於101年執行完畢後，節省用電約12,000度，節省4.3萬元。
103	2	老舊高壓變壓器4台汰換成高效率非晶質高壓變壓器，共700KVA。	170萬元	學校自籌	高效率(99.1％)非晶質高壓變壓器，汰換傳統高壓變壓器效率98％，預計節省1％用電量，每年節省80,000度用電量，節省電費約26.4萬元。

---
年度	項次	節能項目	執行經費	經費來源	效益
104	1	老舊高壓變壓器4台汰換成高效率非晶質高壓變壓器，共2500KVA。	150萬元	學校自籌	高效率(99.1％)非晶質高壓變壓器，汰換傳統高壓變壓器效率98％，預計節省1％用電量，每年節省60,000度用電量，節省電費約19.8萬元。
104	2	校舍照明改善以LED燈汰換舊有之T8燈具季5100組。	465萬元	學校自籌	執行完畢後，每年節省用電約50萬度，每年約節省165萬元。
104	3	全校供水系統揚水馬達更換14台計360HP。	208萬	學校自籌	每年節省用電約23萬度，每年約節省76萬元。

---
六、本年度預計執行節能計畫
(1)目前本校高壓變壓器約100台計40000 KVA，如要改善變壓器固定損失，全面更換預算需5000萬元，每年約可節省因變壓器損失而產生之電費損失約400萬元，目前執行狀況為視預算每年汰換老舊變壓器，並更換為高效率變壓器。
(2)整修校舍時以T5燈管或LED燈管汰換老舊燈管，節省30％至50 ％電力。
(3)慧齋宿舍以熱泵系統汰換宿舍熱水系統，節省用電。
(4)逐年汰換老舊耗電之冷氣機，節省用電。
(5)新裝設之公共空間冷氣機加裝電錶管控。

---
~ 敬請指教 ~